Controlli d’avvio sull’impianto.

Prima di avviare l’impianto è necessario:

- Controllare il funzionamento del macchinario girando, dove è possibile, la macchina a mano. Controllare l’assorbimento della corrente.

- Cronometrare il riempimento della prima vasca, per il controllo della portata delle pompe di sollevamento, e in funzione della portata così stabilita e del numero di ore di funzionamento calcolare la vera portata dell’impianto.

- Fare la curva di taratura delle dosatrici.

- Controllare la tenuta delle apparecchiature e delle tubazioni.

- Controllare la precisione del montaggio delle gonne deflettici, della immersione delle turbine e delle turbine e della orizzontalità degli stramazzi.

- Analizzare l’acqua in ingresso all’impianto (pH, BOD, COD, N, P, etc. secondo il caso).